## Лист1
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за III квартал 2016 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение | недоотпуск
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород III квартал 2016 года.
1 | 2016-07-04 | ПС Савино Л-6(Волынь) | нет | 2016-07-04 17:54 | 2016-07-04 22:15 | Сети МРСК | 2016-07-04 22:15 | 0:00 | 0.18125 | 4.35 | 5 | 10 | 357.4613
2 | 2016-07-06 | РП-12 Мв на ТП-469 | В ТП-469выкл. нагрузки,разделка ТП-481 на ТП476 | 2016-07-06 00:39 | 2016-07-06 04:41 | Дождь, поврежд.изол. В ТП-469 | 2016-07-08 13:30 | 56:49 | 0.16806 | 4.0333 | 10 | 10 | 662.8783
3 | 2016-07-06 | ПС Западная Ф-4 | КЛ-6кВ(сработал АВР) | 2016-07-06 00:39 | 2016-07-06 00:39 | пробой изоляции | 2016-08-26 14:05 | 1237:26 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0
4 | 2016-07-05 | ПС Антоново Ф-22 | КЛ-6кВ Ф-22 | 2016-07-05 23:10 | 2016-07-05 23:57 | пробой изоляции |  | -42556.9979 | 0.032639 | 0.78333 | 20 | 6 | 154.489
5 | 2016-07-05 | ПС Мостищи Ф-3 | ВЛ-10кВ сыро в ТП-643 | 2016-07-05 18:30 | 2016-07-05 19:05 | Дождь, ветер | 2016-07-05 22:16 | 3:11 | 0.024306 | 0.58333 | 30 | 10 | 287.6125
6 | 2016-07-07 | ПС Базовая Л-7 | КЛ-10-кВ каб.разд в РП-25 | 2016-07-07 22:23 | 2016-07-07 22:23 | повреждение обор. Сработал (АВР) | 2016-07-08 17:00 | 18:37 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0
7 | 2016-07-08 | ПС Базовая Ф-54 выведен землей | КЛ-6кВ от ПС Базовая до РП-16 | 2016-07-08 14:34 | 2016-07-08 14:40 | пробой изоляции | 2016-07-22 15:00 | 336:20 | 0.0041667 | 0.1 | 80 | 6 | 78.888
8 | 2016-07-11 | РП-3 Мв на ТП-69 | КЛ-6кВ от Т69 на Тп-134 | 2016-07-11 10:40 | 2016-07-11 11:20 | кабель порван стор организацией | 2016-08-09 10:05 | 694:45 | 0.027778 | 0.66667 | 40 | 6 | 262.96
9 | 2016-07-12 | МВ в РП-27 на ТП-290 | КЛ-6кВ от РП-27 на ТП-290 | 2016-07-12 09:44 | 2016-07-12 10:30 | кабель порван стор организацией | 2016-07-14 17:00 | 54:30 | 0.031944 | 0.76667 | 20 | 6 | 151.202
10 | 2016-07-15 | МВ в РП-27 на ТП-119 | повр.ВН в ТП-389 на ТП-401 | 2016-07-15 17:40 | 2016-07-15 19:07 | повреждение обор. | 2016-07-16 09:25 | 14:18 | 0.060417 | 1.45 | 60 | 6 | 857.907
11 | 2016-07-15 | МВ в РП-24 на ТП-359 |  | 2016-07-15 17:40 | 2016-07-15 18:50
12 | 2016-07-24 | ПС Мостищи Ф-3 | нет | 2016-07-24 18:15 | 2016-07-24 19:03 | не обнаружена | 2016-07-24 19:03 | 0:00 | 0.033333 | 0.8 | 30 | 10 | 394.44
13 | 2016-07-25 | ПС Базовая Ф-29 | КЛ-6кВ Ф-29 | 2016-07-25 10:20 | 2016-07-25 10:41 | пробой изоляции | 2016-08-18 15:45 | 581:04 | 0.014583 | 0.35 | 180 | 6 | 621.243
14 | 2016-07-27 | ТП-99 | Оборудование ТП-99 РУ-0,4 | 2016-07-27 05:40 | 2016-07-28 17:12 | дождь,погодные условия, подтопление | 2016-07-28 17:12 | 0:00 | 1899-12-31 11:32 | 35.5333 | 3 | 6 | 1051.1826
15 | 2016-07-27 | ПС Районная Ф-29 | РП-3 на РП-31 залита ячейка | 2016-07-27 01:10 | 2016-07-27 05:10 | дождь,погодные условия, подтопление | 2016-08-18 16:00 | 538:50 | 0.16667 | 4 | 100 | 6 | 3944.4
16 | 2016-07-27 | ПС Районная Ф-38 | КЛ-6кВ от ТП-431 на ТП-518 | 2016-07-27 00:30 | 2016-07-27 10:58 | дождь,погодные условия, подтопление | 2016-09-07 13:43 | 1010:45 | 0.43611 | 10.4667 | 150 | 6 | 15481.77
17 | 2016-07-27 | ПС Районная Ф-38 | РП-24 поврежден МВ | 2016-07-27 00:30 | 2016-07-27 03:45 | дождь,погодные условия, подтопление | 2016-09-07 13:43 | 1017:58 | 0.13542 | 3.25 | 150 | 6 | 4807.2375
18 | 2016-08-04 | ПС Базовая земля на Т1 | КЛ-6кВ от ТП-372 на ТП-172 | 2016-08-04 | 2016-08-04 00:39 | пробой изоляции | 2016-09-01 15:05 | 686:26 | 0.027083 | 0.65 | 1 | 6 | 6.4097
19 | 2016-08-05 | ПС Кречевицы Л-6 | ТП-340 выход на ВЛ-6кВ Л-7 Пс Насосная отгорела жила Каб. Наконечника | 2016-08-05 11:15 | 2016-08-05 16:20 | повреждение оборудования | 2016-08-10 10:00 | 113:40 | 0.21181 | 5.0833 | 30 | 6 | 1503.8025
20 | 2016-08-05 | ПС Кречевицы Л-6 | КЛ-10кВ ТП-501 на ТП-340 | 2016-08-05 11:15 | 2016-08-05 16:20 | пробой изоляции сторонней организацией | 2016-08-05 16:20 | 0:00 | 0.21181 | 5.0833 | 30 | 6 | 1503.8025
21 | 2016-08-06 | ПС Мостищи Ф-5 | КЛ-10кВ от Тп-128 на ТПРМЗ сец.45 | 2016-08-06 11:43 | 2016-08-06 13:12 | пробой изоляции | 2016-09-14 16:20 | 939:08 | 0.061806 | 1.4833 | 30 | 10 | 731.3575
22 | 2016-08-08 | РП-3 МВ на ТП-473 | КЛ6кВ ТП-58 на ТП-238 | 2016-08-08 10:25 | 2016-08-08 13:55 | пробой изоляции | 2016-09-13 10:50 | 860:55 | 0.14583 | 3.5 | 20 | 6 | 690.27
23 | 2016-08-08 | ПС Базовая Ф-45 | в РП-3 АВР | 2016-08-08 10:25 | 2016-08-08 10:25 | пробой изоляции | 2016-08-12 15:00 | 100:35 | 0 | 0 | 150 | 6 | 0
24 | 2016-08-19 | РП-44 ВВ на ТП-477 | КЛ 6кВ от ТП-7 на ТП-147 | 2016-08-19 12:12 | 2016-08-19 13:09 | пробой изоляции сторонней организацией | 2016-09-21 | 0:00 | 0.039583 | 0.95 | 60 | 6 | 562.077
25 | 2016-09-09 | ПС Базовая Ф-38 | КЛ-6кВ до ТП-222 | 2016-09-09 10:05 | 2016-09-09 10:44 | оврежден стор. Организ. | 2016-09-14 11:00 | 120:16 | 0.027083 | 0.65 | 60 | 6 | 384.579
26 | 2016-09-11 | без отключения выведен землей | КЛ-6кВ ТП-181 на ТП-188 | 2016-09-11 03:35 | 2016-09-11 04:06 | пробой изоляции | 2016-09-29 14:00 | 441:54 | 0.021528 | 0.51667 | 30 | 6 | 152.8455
27 | 2016-09-20 | РП-24 МВ на ТП-359 | КЛ-6кВ от ТП-401 на ТП-206 | 2016-09-20 10:52 | 2016-09-20 12:05 | пробой изоляции | 2016-09-21 16:00 | 27:55 | 0.050694 | 1.2167 | 50 | 6 | 599.8775
28 | 2016-09-22 | ПС Мостищи Ф-23 | КЛ-10кВ ПС Мостищи на ТП-543 | 2016-09-22 04:30 | 2016-09-22 06:12 | пробой изоляции | 2016-10-03 15:50 | 273:38 | 0.070833 | 1.7 | 10 | 10 | 279.395
29 | 2016-09-24 | ПС Мостищи Ф-42 | КЛ-10кВ от ТП-493 на ТП-640 | 2016-09-24 14:03 | 2016-09-24 15:58 | пробой изоляции |  | -42637.6653 | 0.079861 | 1.9167 | 25 | 10 | 787.5104
30 | 2016-09-29 | РП-37 яч ТП-602 | КЛ-6кВ от ТП-466 на ТП-353 | 2016-09-29 08:18 | 2016-09-29 09:25 | пробой изоляции |  | -42642.3924 | 0.046528 | 1.1167 | 60 | 6 | 660.687
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
среднее по НО |  |  |  |  | 1:24 |  |  | -5307.4001 |  |  |  |  | 1955.4911
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ II1квартал 2016 года
1 | 2016-07-04 20:30 | ПС Вишера Л-23 | ВЛ-10кВ опора у ТП-3 | 2016-07-04 14:00 | 2016-07-04 20:30 | Повреждение опоры гроза | 2016-07-04 20:30 | 0:00 | 0.27083 | 6.5 | 10 | 10 | 1068.275
2 | 2016-07-04 20:30 | ПС Вишера Л-17 | нет | 2016-07-04 12:50 | 2016-07-04 13:22 | гроза,ветер, дерево еа проводах | 2016-07-04 13:22 | 0:00 | 0.022222 | 0.53333 | 20 | 10 | 175.3067
3 | 2016-07-15 | ПС Вишера Л-6, Л-20,Л-23 | нет | 2016-07-15 20:25 | 2016-07-15 20:35 | СЕТИ МРСК | 2016-07-15 20:35 | 0:00 | 0.0069444 | 0.16667 | 100 | 10 | 273.9167
4 | 2016-07-15 | ПС Вишера Л-17 | ПС Вишера на ТП-17 повр. Опорный изол. | 2016-07-15 20:01 | 2016-07-15 22:30 | повреждение оборуд. | 2016-07-15 22:30 | 0:00 | 0.10347 | 2.4833 | 20 | 10 | 816.2717
4 | 2016-07-24 | ПС Чудово Л-16 земля | разрушился разрядник опора№39 ВЛ-10кВ | 2016-07-24 16:30 | 2016-07-24 18:50 | повреждение оборуд. | 2016-07-24 18:50 | 0:00 | 0.097222 | 2.3333 | 30 | 10 | 1150.45
5 | 2016-07-26 | ПС Чудово ТП-16 | ТП-16 повреждение | 2016-07-26 13:00 | 2016-07-26 13:40 | повреждение оборуд. | 2016-07-27 16:00 | 26:20 | 0.027778 | 0.66667 | 40 | 10 | 438.2667
6 | 2016-08-04 | ПС Вишера Л-6,Л-23 | КЛ-10кВ от ТП-29 на ТП-29А, концевая муфта в ТП29А | 2016-08-04 19:05 | 2016-08-04 19:35 | повреждение оборуд. | 2016-08-05 11:00 | 15:25 | 0.020833 | 0.5 | 100 | 10 | 821.75
7 | 2016-08-27 | ПС Чудово Л-14 | ВЛ-10кВ | 2016-08-27 15:30 | 2016-08-27 15:45 | гроза,ветер, дерево еа проводах | 2016-08-27 15:45 | 0:00 | 0.010417 | 0.25 |  | 10 | 0
8 | 2016-08-27 | ПС Вишерская Л-23 | ВЛ-10кВ | 2016-08-27 13:50 | 2016-08-27 14:35 | Гроза, сработал разрядник | 2016-08-27 14:35 | 0:00 | 0.03125 | 0.75 | 30 | 10 | 369.7875
9 | 2016-09-04 | ПС Чудово Л-16 10 кВ | кабельный выход на ВЛ 10кВ ТП-46 | 2016-09-04 23:50 | 2016-09-05 09:50 | пробой изоляции в вед. Подст. | 2016-09-05 09:50 | 0:00 | 0.41667 | 10 | 30 | 10 | 4930.5
10 | 2016-09-30 | ПС Вишерская Л-6 | ВЛ-10кВ | 2016-09-30 17:04 | 2016-09-30 19:20 | Ветер | 2016-09-30 19:20 | 0:00 | 0.094444 | 2.2667 | 110 | 10 | 4097.7933
11 | 2016-09-30 | ПС Чудово Л-14 | ВЛ-10кВ | 2016-09-30 16:34 | 2016-09-30 16:52 | Ветер | 2016-09-30 16:52 | 0:00 | 0.0125 | 0.3 | 40 | 10 | 197.22
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0
0:00
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 1:40 |  |  | 2:27 |  |  |  |  | 14339.5375
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2016 года
1 | 2016-07-04 | ПС Угловка Л-3 | ВЛ-10кВ от ТП-2 до ПТС Угловка | 2016-07-04 19:55 | 2016-07-04 20:58 | повреждение опоры | 2016-07-05 14:45 | 17:47 | 0.04375 | 1.05 | 5 | 10 | 86.2838
2 | 2016-07-06 | ПС Угловка Л-3 | нет | 2016-07-06 10:10 | 2016-07-06 10:50 | Дождь, ветер | 2016-07-06 10:50 | 0:00 | 0.027778 | 0.66667 | 20 | 10 | 219.1333
3 | 2016-07-06 | ПС Угловка Л-9 | нет | 2016-07-06 07:35 | 2016-07-06 10:20 | Гроза, ветер | 2016-07-06 10:20 | 0:00 | 0.11458 | 2.75 | 11 | 10 | 497.1588
4 | 2016-07-06 | ПС Угловка Л-9 | нет | 2016-07-06 02:15 | 2016-07-06 04:00 | Гроза, ветер | 2016-07-06 04:00 | 0:00 | 0.072917 | 1.75 | 11 | 10 | 316.3737
5 | 2016-07-08 | ПС Крестцы Л-11 | подтопление ТП-44 | 2016-07-08 11:15 | 2016-07-08 11:15 | подтопление оборудования | 2016-09-30 14:00 | 2018:45 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0
6 | 2016-07-19 | ПС Окуловка Л-5 | ВЛ-10кВ | 2016-07-19 17:17 | 2016-07-19 17:53 | СЕТИ МРСК | 2016-07-19 17:53 | 0:00 | 0.025 | 0.6 | 4 | 10 | 39.444
7 | 2016-07-21 | ПС Окуловка Л-5 | оборуд. В ТП-19(абонентская) | 2016-07-21 17:19 | 2016-07-21 17:57 | сети абонента |  | -42572.7479 | 0.026389 | 0.63333 | 24 | 10 | 249.812
8 | 2016-07-22 | ПС Окуловка Л-5 | КЛ-10кВ от ЛР-19 до ТП-21 | 2016-07-22 12:57 | 2016-07-22 13:12 | пробой изоляции | 2016-07-22 18:10 | 4:58 | 0.010417 | 0.25 | 24 | 10 | 98.61
9 | 2016-07-31 | ПС Кулотино Л-2 | КЛ-ВЛ-10кВ | 2016-07-31 08:23 | 2016-07-31 08:45 | Гроза, ветер | 2016-07-31 08:45 | 0:00 | 0.015278 | 0.36667 | 30 | 10 | 180.785
10 | 2016-07-28 | ПС Окуловка Л-6 | КЛ-10кВ от ТП-42 на ТП-43 | 2016-07-28 07:00 | 2016-07-28 07:05 | пробой изоляции | 2016-07-28 11:05 | 4:00 | 0.0034722 | 0.083333 | 30 | 10 | 41.0875
11 | 2016-08-10 | ПС Окуловка Л-5 | ВЛ-10кВ от ТП-21 на ПАО ЗРИ | 2016-08-10 03:07 | 2016-08-10 03:41 | повреждение изоляторов | 2016-08-16 13:47 | 154:06 | 0.023611 | 0.56667 | 10 | 10 | 93.1317
12 | 2016-08-10 | ПС Кулотино Л-5 | нет | 2016-08-10 18:55 | 2016-08-10 21:25 | Гроза Сети МРСК | 2016-08-10 21:25 | 0:00 | 0.10417 | 2.5 | 24 | 10 | 986.1
13 | 2016-08-11 | ПС Кулотино Л-5 | нет | 2016-08-11 19:05 | 2016-08-11 19:35 | Гроза Сети МРСК | 2016-08-11 19:35 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 24 | 10 | 197.22
14 | 2016-08-19 | ПС Окуловская Л-5 | нет | 2016-08-19 19:45 | 2016-08-19 20:35 | Гроза МРСК | 2016-08-19 20:35 | 0:00 | 0.034722 | 0.83333 | 24 | 10 | 328.7
15 | 2016-08-19 | ТПС Окуловка Л-6 | нет | 2016-08-19 19:46 | 2016-08-19 20:23 | Гроза | 2016-08-19 20:23 | 0:00 | 0.025694 | 0.61667 | 51 | 10 | 516.8808
16 | 2016-08-19 | ПС Угловка Л-9 | нет | 2016-08-19 19:47 | 2016-08-19 19:57 | Гроза МРСК | 2016-08-19 19:57 | 0:00 | 0.0069444 | 0.16667 | 22 | 10 | 60.2617
17 | 2016-08-20 | ПС Кулотино Л-3 | нет | 2016-08-20 01:45 | 2016-08-20 05:22 | Гроза МРСК | 2016-08-20 05:22 | 0:00 | 0.15069 | 3.6167 | 24 | 10 | 1426.558
18 | 2016-08-20 | ТПС Окуловка Л-6 | КЛ-10кВ ТП-28 на ТП-11 | 2016-08-20 17:22 | 2016-08-20 17:46 | пробой изоляции | 2016-08-22 14:05 | 44:19 | 0.016667 | 0.4 | 51 | 10 | 335.274
19 | 2016-09-04 | ПС Кулотино Л-5 | нет | 2016-09-04 11:57 | 2016-09-04 13:19 | Гроза МРСК | 2016-09-04 13:19 | 0:00 | 0.056944 | 1.3667 | 24 | 10 | 539.068
20 | 2016-09-30 | ПС Окуловская 330 | ВЛ-10 кВ Л-5 | 2016-09-30 01:00 | 2016-09-30 03:00 | СЕТИ МРСК | 2016-09-30 03:00 | 0:00 | 0.083333 | 2 | 100 | 10 | 3287
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ IIIквартал 2016 года. | [7 empty] | 0 | 0
1 | 2016-07-03 | ПС Валдай Л-18 | КЛ-10кВ от ТП-10 на ТП-110 | 2016-07-03 06:10 | 2016-07-03 06:50 | пробой изоляции | 2016-07-03 10:20 | 3:30 | 0.027778 | 0.66667 | 25 | 10 | 273.9167
2 | 2016-07-10 | ПС Валдай Л-2 | КЛ-10кВ -ВЛ-10кВ о ТП-65 до ЛР | 2016-07-10 04:20 | 2016-07-10 05:35 | повреждение оборудования | 2016-07-10 12:40 | 7:05 | 0.052083 | 1.25 | 22 | 10 | 451.9625
3 | 2016-08-13 | МВ на ТП-29 | КЛ-10кВ от ТП-9 на ТП-44 | 2016-08-13 23:30 | 2016-08-13 23:55 | пробой изоляции | 2016-08-16 13:00 | 61:05 | 0.017361 | 0.41667 | 15 | 10 | 102.7188
4 | 2016-08-26 | ПС Валдай Л-7 10 кВ | КЛ-10 кВ ТП-35 - ТП-55 | 2016-08-26 06:52 | 2016-08-26 07:40 | пробой изоляции | 2016-08-27 11:00 | 27:20 | 0.033333 | 0.8 | 30 | 10 | 394.44
5 | 2016-09-08 | ПС Валдай Л-4(ВЛ-10кВ) | нет | 2016-09-08 21:15 | 2016-09-08 21:35 | не обнаружена | 2016-09-08 21:35 | 0:00 | 0.013889 | 0.33333 | 15 | 10 | 82.175
6 | 2016-09-30 | ПС Валдай Л-18 | транформатор в ТП-8 | 2016-09-30 18:00 | 2016-09-30 18:28 | повреждение оборуд. | 2016-10-01 15:00 | 20:32 | 0.019444 | 0.46667 | 50 | 10 | 383.4833
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 10 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
среднее по ВФ |  |  |  |  | 0:39 |  |  | 19:55 |  |  |  |  | 1688.6962
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016года.
1 | 2016-07-03 | ПС Боровичи Мв в ТП-123 | ВЛ-КЛ-10кВ т РП-9 на ТП-147 | 2016-07-03 19:40 | 2016-07-03 20:11 | пробой изоляции | 2016-07-06 15:40 | 67:29 | 0.021528 | 0.51667 | 30 | 10 | 254.7425
2 | 2016-07-04 | 1/2 ПС Прогресс Л-7 | нет | 2016-07-04 13:35 | 2016-07-04 14:05 | Гроза | 2016-07-04 14:05 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 100 | 10 | 821.75
3 | 2016-07-04 | ПС Любытино Л-2 | нет | 2016-07-04 17:55 | 2016-07-04 18:09 | Гроза | 2016-07-04 18:09 | 0:00 | 0.0097222 | 0.23333 | 30 | 10 | 115.045
4 | 2016-07-05 | ПС Огнеупоры Л-11 | нет | 2016-07-05 06:08 | 2016-07-05 07:18 | Гроза | 2016-07-05 07:18 | 0:00 | 0.048611 | 1.1667 | 140 | 10 | 2684.3833
5 | 2016-07-05 | ПС Любытино Л-2 | нет | 2016-07-05 09:11 | 2016-07-05 10:08 | Гроза | 2016-07-05 10:08 | 0:00 | 0.039583 | 0.95 | 30 | 10 | 468.3975
6 | 2016-07-05 | ПС Мошенское Л-1(частично) | ВЛ-10кВ поврежд. Опоры | 2016-07-05 13:40 | 2016-07-05 15:30 | Ветер, дождь,гроза | 2016-07-05 15:30 | 1:50 | 0.076389 | 1.8333 |  | 10 | 0
8 | 2016-07-08 | ПС Прогресс Л-8 | КЛ-10кВ РП-2 яч на ТП-34 | 2016-07-08 05:05 | 2016-07-08 05:20 | не обнаружена | 2016-07-08 05:20 | 0:00 | 0.010417 | 0.25 | 100 | 10 | 410.875
9 | 2016-07-08 | ПС Прогресс Л-8 | КЛ-10кВ ТП-115 на ТП-117 | 2016-07-08 05:05 | 2016-07-08 05:30 | не обнаружена | 2016-07-08 05:30 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 100 | 10 | 684.7917
10 | 2016-07-12 | ПС Любытино Л-2 | На ВЛИ-10кВ головной изолятор от ПС Любытино | 2016-07-12 14:30 | 2016-07-12 15:00 | Гроза повреждение оборудования | 2016-07-13 14:40 | 23:40 | 0.020833 | 0.5 | 35 | 10 | 287.6125
11 | 2016-07-19 | ПС Хвойная Л-4 выведена землей | в ТП-42 пробит опорный изол. | 2016-07-19 09:50 | 2016-07-19 10:20 | Гроза повреждение оборудования | 2016-07-19 15:10 | 4:50 | 0.020833 | 0.5 | 70 | 10 | 575.225
12 | 2016-07-19 | ПС Прогресс Л-13 | МВ на ТП-129 и ТП-43 | 2016-07-19 15:40 | 2016-07-19 15:58 | Гроза | 2016-07-19 16:10 | 0:12 | 0.0125 | 0.3 | 75 | 10 | 369.7875
13 | 2016-07-19 | ПС Прогресс Л-13 | в РП 2 МВ яч. №4 | 2016-07-19 16:25 | 2016-07-19 17:02 | не обнаружена | 2016-07-19 17:02 | 0:00 | 0.025694 | 0.61667 | 80 | 10 | 810.7933
14 | 2016-07-20 | ПС Хвойная Л-4 | нет | 2016-07-20 15:15 | 2016-07-20 15:20 | СЕТИ МРСК | 2016-07-20 15:20 | 0:00 | 0.0034722 | 0.083333 | 70 | 10 | 95.8708
15 | 2016-07-20 | ПС Прогресс Л-11 | нет | 2016-07-20 16:30 | 2016-07-20 16:55 | не обнаружена | 2016-07-20 16:55 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 65 | 10 | 445.1146
16 | 2016-07-20 | ПС Огнеупоры Боровичи 5 | нет | 2016-07-20 16:30 | 2016-07-20 17:00 | не обнаружена | 2016-07-20 17:00 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 120 | 10 | 986.1
17 | 2016-07-21 | ПС Огнеупоры Ф01Боровичи в РП-3 МВ яч 3 и 7 | КЛ-6кВ от ТП-32 на ТП-106 | 2016-07-21 09:50 | 2016-07-21 10:45 | пробой изоляции | 2016-08-02 17:30 | 294:45 | 0.038194 | 0.91667 | 140 | 6 | 1265.495
18 | 2016-07-25 | ПС Пестово Л-5 | ВЛ-10кВ Л-5 | 2016-07-25 13:40 | 2016-07-25 14:15 | Ветер, дождь,гроза | 2016-07-25 14:15 | 0:00 | 0.024306 | 0.58333 | 140 | 10 | 1342.1917
19 | 2016-07-30 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ от ТП-52 до ТП-59 | 2016-07-30 16:10 | 2016-07-30 17:28 | повреждение сторонней оргпн. | 2016-07-31 11:30 | 18:02 | 0.054167 | 1.3 | 150 | 10 | 3204.825
20 | 2016-08-02 | ПС Любытино Л-2,Л-11 | нет | 2016-08-02 15:50 | 2016-08-02 16:10 | Птица на проводах | 2016-08-02 16:10 | 0:00 | 0.013889 | 0.33333 | 50 | 10 | 273.9167
21 | 2016-08-09 | ПС Пестово Л-4 | нет | 2016-08-09 12:02 | 2016-08-09 13:04 | не обнаружена | 2016-08-09 13:04 | 0:00 | 0.043056 | 1.0333 | 100 | 10 | 1698.2833
22 | 2016-08-09 | ПС Пестово Л-3 | повреждена опора №157 КЛ-10кВ Л-3 | 2016-08-09 16:02 | 2016-08-09 16:55 | Дерево на проводах | 2016-08-09 16:55 | 0:00 | 0.036806 | 0.88333 | 100 | 10 | 1451.7583
23 | 2016-08-10 | ПС Хвойная Л-35 земля | ВЛ-10кВ | 2016-08-10 06:35 | 2016-08-10 08:35 | пробой изоляторов ВЛ | 2016-08-10 09:55 | 1:20 | 0.083333 | 2 | 30 | 10 | 986.1
24 | 2016-08-11 | ПС Прогресс Л-15 | ВЛ-10кВ | 2016-08-11 17:36 | 2016-08-11 19:26 | Гроза, ветер | 2016-08-11 19:26 | 0:00 | 0.076389 | 1.8333 | 30 | 10 | 903.925
25 | 2016-08-15 | ПС Прогресс Л-13 | нет | 2016-08-15 23:20 | 2016-08-16 00:10 | не обнаружена | 2016-08-16 00:10 | 0:00 | 0.034722 | 0.83333 | 80 | 10 | 1095.6667
26 | 2016-08-15 | ПС Прогресс Л-8 | в ТП-172 ЛР | 2016-08-15 23:20 | 2016-08-16 01:40 | повреждение оборудования вед. Подстанция | 2016-08-16 16:00 | 14:20 | 0.097222 | 2.3333 | 100 | 10 | 3834.8333
27 | 2016-08-16 | ПС Пестово Л-2 | нет | 2016-08-16 06:30 | 2016-08-16 11:20 | не обнаружена | 2016-08-16 11:20 | 0:00 | 0.20139 | 4.8333 | 150 | 10 | 11915.375
28 | 2016-08-17 | ПС Пестово Л-5 | нет | 2016-08-17 10:38 | 2016-08-17 10:45 | не обнаружена | 2016-08-17 10:45 | 0:00 | 0.0048611 | 0.11667 | 150 | 10 | 287.6125
29 | 2016-08-18 | ПС Пестово Л-4 | нет | 2016-08-18 20:13 | 2016-08-18 21:17 | Гроза, дерево на ВЛ | 2016-08-18 21:17 | 0:00 | 0.044444 | 1.0667 | 100 | 10 | 1753.0667
30 | 2016-08-18 | ПС Пестово Л-4 | нет | 2016-08-18 18:30 | 2016-08-18 19:55 | Гроза | 2016-08-18 19:55 | 0:00 | 0.059028 | 1.4167 | 100 | 10 | 2328.2917
31 | 2016-08-19 | ПС Прогресс Л-12(1/2) | КЛ-10кВ от ТП-24 на ТП-75 | 2016-08-19 19:00 | 2016-08-19 23:00 | пробой изоляции | 2016-08-30 16:00 | 257:00 | 0.16667 | 4 | 100 | 10 | 6574
32 | 2016-08-19 | ПС Прогресс Л-8(1/2) | КЛ-10кВ от ТП-116 на ТП-115 | 2016-08-19 19:00 | 2016-08-19 23:30 | пробой изоляции | 2016-08-25 21:30 | 65:50 | 0.1875 | 4.5 | 100 | 10 | 7395.75
33 | 2016-08-20 | ПС Прогресс Л-12(1/2) | нет | 2016-08-20 01:30 | 2016-08-20 02:00 | Гроза | 2016-08-20 02:00 | 0:00 | 0.020833 | 0.5 | 100 | 10 | 821.75
34 | 2016-08-20 | ПС Прогресс Л-8(1/2) | концевая воронка ВЛ-10кВ от ТП-116 на ТП-108 | 2016-08-20 02:10 | 2016-08-20 04:20 | повреждение оборудования | 2016-08-22 17:20 | #REF! | 0.090278 | 2.1667 | 100 | 10 | 3560.9167
35 | 2016-08-20 | ПС Прогресс Л-12(1/2) | опорный изолятор на шинном мосту | 2016-08-20 04:35 | 2016-08-20 05:30 | повреждение оборудования | 2016-08-20 09:31 | 4:01 | 0.038194 | 0.91667 | 100 | 10 | 1506.5417
36 | 2016-08-20 | ПС Прогресс Л-15 | нет | 2016-08-20 04:15 | 2016-08-20 06:05 | Гроза | 2016-08-20 06:05 | 0:00 | 0.076389 | 1.8333 | 30 | 10 | 903.925
37 | 2016-08-26 | ПС Пестово Л-5 | КЛ 10кВ от ТП-20 на ВЛ | 2016-08-26 20:57 | 2016-08-27 00:27 | пробой изоляции | 2016-08-27 00:27 | 0:00 | 0.14583 | 3.5 | 150 | 10 | 8628.375
38 | 2016-08-26 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ 10кВ | 2016-08-26 20:47 | 2016-08-26 23:25 | обрыв провода | 2016-08-26 23:25 | 0:00 | 0.10972 | 2.6333 | 150 | 10 | 6491.825
39 | 2016-09-02 | ПС Боровичи 4 | ЛР на ТП-92 | 2016-09-02 10:05 | 2016-09-02 10:45 | упадо дерево на ТП-92 ветер | 2016-09-02 10:45 | 0:00 | 0.027778 | 0.66667 | 30 | 10 | 328.7
40 | 2016-09-02 | ПС Пестово Л-4 | устанавливаются | 2016-09-02 09:28 | 2016-09-02 10:09 | причинина не известна | 2016-09-02 10:09 | 0:00 | 0.028472 | 0.68333 | 100 | 10 | 1123.0583
41 | 2016-09-08 | ПС ПестовоЛ-2 | ВЛ-10 кВ | 2016-09-08 08:39 | 2016-09-08 08:50 | Птица в проводах | 2016-09-08 08:50 | 0:00 | 0.0076389 | 0.18333 | 150 | 10 | 451.9625
42 | 2016-09-13 | ПС Прогресс Л-7 | РП-5 яч.1 откл.МВ Л-7 | 2016-09-13 15:06 | 2016-09-13 16:10 | не установлена | 2016-09-13 16:10 | 0:00 | 0.044444 | 1.0667 |  | 10
43 | 2016-09-16 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ | 2016-09-16 12:00 | 2016-09-16 12:08 | не установлена | 2016-09-16 12:08 | 0:00 | 0.0055556 | 0.13333 | 150 | 10 | 328.7
44 | 2016-09-22 | ПС Пестово Л-3 | ВЛ-10кВ до ТП-10 | 2016-09-22 10:28 | 2016-09-22 11:15 | Ветер, Падение дерева | 2016-09-22 11:15 | 0:00 | 0.032639 | 0.78333 | 100 | 10 | 1287.4083
45 | 2016-09-22 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ | 2016-09-22 17:00 | 2016-09-22 17:50 | не установлена | 2016-09-22 17:50 | 0:00 | 0.034722 | 0.83333 | 150 | 10 | 2054.375
46 | 2016-09-23 | ПС Огнеупоры | РП-7 МВ яч.10 и 14 | 2016-09-23 01:44 | 2016-09-23 02:27 | не установлена | 2016-09-23 02:27 | 0:00 | 0.029861 | 0.71667 | 100 | 10 | 1177.8417
47 | 2016-09-30 | ПС Огнеупоры | ВЛ-6кВ ТП-54 на ТП-29 | 2016-09-30 17:54 | 2016-09-30 18:20 | штормовой ветер | 2016-09-30 18:20 | 0:00 | 0.018056 | 0.43333 | 50 | 10 | 356.0917
среднее по БФ |  |  |  |  | 0:52 |  |  | 33:45 |  |  |  |  | 4344.3183
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ IIIквартал 2016 года
1 | 2016-07-14 | ПС Русса Л-1 | ТП-78 перемычка на Т-2 | 2016-07-14 03:14 | 2016-07-14 04:10 | пробой изоляции подстанция абонента | 2016-07-21 16:00 | 179:50 | 0.038889 | 0.93333 | 10 | 10 | 153.3933
2 | 2016-08-29 | ТП-36 на ТП-44 | КЛ10кВ | 2016-08-29 09:40 | 2016-08-29 09:40 | повреждена концевая муфта | 2016-09-14 16:00 | 390:20 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
3 | 2016-09-07 | ПС Медниково Л-14 | КЛ-10кВ от ПС Медниково до ТП-107 | 2016-09-07 19:46 | 2016-09-07 20:35 | пробой изоляции | 2016-09-22 14:30 | 353:55 | 0.034028 | 0.81667 | 30 | 10 | 402.6575
4 | 2016-09-10 | РП-1 Л-2 | КЛ 10кВ ТП-7 на ТП-22 | 2016-09-10 07:15 | 2016-09-10 08:15 | пробой изоляции | 2016-09-16 14:00 | 149:45 | 0.041667 | 1 | 50 | 10 | 821.75
6 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
7 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
8 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0
среднее по СФ |  |  |  |  | 0:41 |  |  | 214:46 |  |  |  |  | 1377.8008
среднее по НОКЭ |  |  |  |  | 1:03 |  |  | -1059.2226 |  |  |  |  | 23705.844

## на сайт
№ | ДАТА | Наименование | Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ | время |  | Дефект | недоотпуск
|  | № п/ст, РП, ТП |  | Откл. | вкл
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород III квартал 2016 года.
1 | 2016-07-04 | ПС Савино Л-6 (Волынь) | нет | 2016-07-04 17:54 | 2016-07-04 22:15 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 357.4613
2 | 2016-07-06 | РП-12 Мв на ТП-469 | В ТП-469выкл. нагрузки,разделка ТП-481 на ТП476 | 2016-07-06 00:39 | 2016-07-06 04:41 | повреждение оборудования | 662.8783
3 | 2016-07-06 | ПС Западная Ф-4 | КЛ-6кВ(сработал АВР) | 2016-07-06 00:39 | 2016-07-06 00:39 | пробой изоляции | 0
4 | 2016-07-05 | ПС Антоново Ф-22 | КЛ-6кВ Ф-22 | 2016-07-05 23:10 | 2016-07-05 23:57 | пробой изоляции | 154.489
5 | 2016-07-05 | ПС Мостищи Ф-3 | ВЛ-10кВ сыро в ТП-643 | 2016-07-05 18:30 | 2016-07-05 19:05 | Сильный ветер, дождь | 287.6125
6 | 2016-07-07 | ПС Базовая Л-7 | КЛ-10-кВ каб.разд в РП-25 | 2016-07-07 22:23 | 2016-07-07 22:23 | повреждение обор. | 0
7 | 2016-07-08 | ПС Базовая Ф-54 выведен землей | КЛ-6кВ от ПС Базовая до РП-16 | 2016-07-08 14:34 | 2016-07-08 14:40 | пробой изоляции | 78.888
8 | 2016-07-11 | РП-3 Мв на ТП-69 | КЛ-6кВ от Т69 на Тп-134 | 2016-07-11 10:40 | 2016-07-11 11:20 | Повреждение стор. организацией | 262.96
9 | 2016-07-12 | МВ в РП-27 на ТП-290 | КЛ-6кВ от РП-27 на ТП-290 | 2016-07-12 09:44 | 2016-07-12 10:30 | Повреждение стор. организацией | 151.202
10 | 2016-07-15 | МВ в РП-27 на ТП-119 | повр.ВН в ТП-389 на ТП-401 | 2016-07-15 17:40 | 2016-07-15 19:07 | повреждение оборудования | 857.907
11 | 2016-07-15 | МВ в РП-24 на ТП-359 |  | 2016-07-15 17:40 | 2016-07-15 18:50
12 | 2016-07-24 | ПС Мостищи Ф-3 | нет | 2016-07-24 18:15 | 2016-07-24 19:03 | Сильный ветер, дождь | 394.44
13 | 2016-07-25 | ПС Базовая Ф-29 | КЛ-6кВ Ф-29 | 2016-07-25 10:20 | 2016-07-25 10:41 | пробой изоляции | 621.243
14 | 2016-07-27 | ТП-99 | Оборудование ТП-99 РУ-0,4 | 2016-07-27 05:40 | 2016-07-28 17:12 | Сильный ветер, дождь | 1051.1826
15 | 2016-07-27 | ПС Районная Ф-29 | РП-3 на РП-31 залита ячейка | 2016-07-27 01:10 | 2016-07-27 05:10 | Сильный ветер, дождь | 3944.4
16 | 2016-07-27 | ПС Районная Ф-38 | КЛ-6кВ от ТП-431 на ТП-518 | 2016-07-27 00:30 | 2016-07-27 10:58 | Сильный ветер, дождь | 15481.77
17 | 2016-07-27 | ПС Районная Ф-38 | РП-24 поврежден МВ | 2016-07-27 00:30 | 2016-07-27 03:45 | Сильный ветер, дождь | 4807.2375
18 | 2016-08-04 | ПС Базовая земля на Т1 | КЛ-6кВ от ТП-372 на ТП-172 | 2016-08-04 | 2016-08-04 00:39 | пробой изоляции | 6.4097
19 | 2016-08-05 | ПС Кречевицы Л-6 | ТП-340 выход на ВЛ-6кВ Л-7 Пс Насосная отгорела жила Каб. Наконечника | 2016-08-05 11:15 | 2016-08-05 16:20 | повреждение оборудования | 1503.8025
20 | 2016-08-05 | ПС Кречевицы Л-6 | КЛ-10кВ ТП-501 на ТП-340 | 2016-08-05 11:15 | 2016-08-05 16:20 | повреждение ведомственной эл.установки | 1503.8025
21 | 2016-08-06 | ПС Мостищи Ф-5 | КЛ-10кВ от Тп-128 на ТПРМЗ сец.45 | 2016-08-06 11:43 | 2016-08-06 13:12 | пробой изоляции | 731.3575
22 | 2016-08-08 | РП-3 МВ на ТП-473 | КЛ6кВ ТП-58 на ТП-238 | 2016-08-08 10:25 | 2016-08-08 13:55 | пробой изоляции | 690.27
23 | 2016-08-08 | ПС Базовая Ф-45 | в РП-3 АВР | 2016-08-08 10:25 | 2016-08-08 10:25 | пробой изоляции | 0
24 | 2016-08-19 | РП-44 ВВ на ТП-477 | КЛ 6кВ от ТП-7 на ТП-147 | 2016-08-19 12:12 | 2016-08-19 13:09 | повреждение ведомственной эл.установки | 562.077
25 | 2016-09-09 | ПС Базовая Ф-38 | КЛ-6кВ до ТП-222 | 2016-09-09 10:05 | 2016-09-09 10:44 | Повреждение стор. организацией | 384.579
26 | 2016-09-11 | без отключения выведен землей | КЛ-6кВ ТП-181 на ТП-188 | 2016-09-11 03:35 | 2016-09-11 04:06 | пробой изоляции | 152.8455
27 | 2016-09-20 | РП-24 МВ на ТП-359 | КЛ-6кВ от ТП-401 на ТП-206 | 2016-09-20 10:52 | 2016-09-20 12:05 | пробой изоляции | 599.8775
28 | 2016-09-22 | ПС Мостищи Ф-23 | КЛ-10кВ ПС Мостищи на ТП-543 | 2016-09-22 04:30 | 2016-09-22 06:12 | пробой изоляции | 279.395
29 | 2016-09-24 | ПС Мостищи Ф-42 | КЛ-10кВ от ТП-493 на ТП-640 | 2016-09-24 14:03 | 2016-09-24 15:58 | пробой изоляции | 787.5104
30 | 2016-09-29 | РП-37 яч ТП-602 | КЛ-6кВ от ТП-466 на ТП-353 | 2016-09-29 08:18 | 2016-09-29 09:25 | пробой изоляции | 660.687
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ II1квартал 2016 года
1 | 2016-07-04 20:30 | ПС Вишера Л-23 | ВЛ-10кВ опора у ТП-3 | 2016-07-04 14:00 | 2016-07-04 20:30 | Сильный ветер, дождь | 1068.275
2 | 2016-07-04 20:30 | ПС Вишера Л-17 | нет | 2016-07-04 12:50 | 2016-07-04 13:22 | Сильный ветер, дождь | 175.3067
3 | 2016-07-15 | ПС Вишера Л-6, Л-20,Л-23 | нет | 2016-07-15 20:25 | 2016-07-15 20:35 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 273.9167
4 | 2016-07-15 | ПС Вишера Л-17 | ПС Вишера на ТП-17 повр. Опорный изол. | 2016-07-15 20:01 | 2016-07-15 22:30 | повреждение оборуд. | 816.2717
4 | 2016-07-24 | ПС Чудово Л-16 земля | разрушился разрядник опора№39 ВЛ-10кВ | 2016-07-24 16:30 | 2016-07-24 18:50 | повреждение оборуд. | 1150.45
5 | 2016-07-26 | ПС Чудово ТП-16 | ТП-16 повреждение | 2016-07-26 13:00 | 2016-07-26 13:40 | повреждение оборуд. | 438.2667
6 | 2016-08-04 | ПС Вишера Л-6,Л-23 | КЛ-10кВ от ТП-29 на ТП-29А, концевая муфта в ТП29А | 2016-08-04 19:05 | 2016-08-04 19:35 | повреждение оборуд. | 821.75
7 | 2016-08-27 | ПС Чудово Л-14 | ВЛ-10кВ | 2016-08-27 15:30 | 2016-08-27 15:45 | Сильный ветер, дождь | 0
8 | 2016-08-27 | ПС Вишерская Л-23 | ВЛ-10кВ | 2016-08-27 13:50 | 2016-08-27 14:35 | Сильный ветер, дождь | 369.7875
9 | 2016-09-04 | ПС Чудово Л-16 10 кВ | кабельный выход на ВЛ 10кВ ТП-46 | 2016-09-04 23:50 | 2016-09-05 09:50 | повреждение ведомственной эл.установки | 4930.5
10 | 2016-09-30 | ПС Вишерская Л-6 | ВЛ-10кВ | 2016-09-30 17:04 | 2016-09-30 19:20 | Сильный ветер, дождь | 4097.7933
11 | 2016-09-30 | ПС Чудово Л-14 | ВЛ-10кВ | 2016-09-30 16:34 | 2016-09-30 16:52 | Сильный ветер, дождь | 197.22
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2016 года
1 | 2016-07-04 | ПС Угловка Л-3 | ВЛ-10кВ от ТП-2 до ПТС Угловка | 2016-07-04 19:55 | 2016-07-04 20:58 | повреждение опоры | 86.2838
2 | 2016-07-06 | ПС Угловка Л-3 | нет | 2016-07-06 10:10 | 2016-07-06 10:50 | Сильный ветер, дождь | 219.1333
3 | 2016-07-06 | ПС Угловка Л-9 | нет | 2016-07-06 07:35 | 2016-07-06 10:20 | Сильный ветер, дождь | 497.1588
4 | 2016-07-06 | ПС Угловка Л-9 | нет | 2016-07-06 02:15 | 2016-07-06 04:00 | Сильный ветер, дождь | 316.3737
5 | 2016-07-08 | ПС Крестцы Л-11 | подтопление ТП-44 | 2016-07-08 11:15 | 2016-07-08 11:15 | Сильный ветер, дождь | 0
6 | 2016-07-19 | ПС Окуловка Л-5 | ВЛ-10кВ | 2016-07-19 17:17 | 2016-07-19 17:53 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 39.444
7 | 2016-07-21 | ПС Окуловка Л-5 | оборуд. В ТП-19(абонентская) | 2016-07-21 17:19 | 2016-07-21 17:57 | повреждение ведомственной эл.установки | 249.812
8 | 2016-07-22 | ПС Окуловка Л-5 | КЛ-10кВ от ЛР-19 до ТП-21 | 2016-07-22 12:57 | 2016-07-22 13:12 | пробой изоляции | 98.61
9 | 2016-07-31 | ПС Кулотино Л-2 | КЛ-ВЛ-10кВ | 2016-07-31 08:23 | 2016-07-31 08:45 | Сильный ветер, дождь | 180.785
10 | 2016-07-28 | ПС Окуловка Л-6 | КЛ-10кВ от ТП-42 на ТП-43 | 2016-07-28 07:00 | 2016-07-28 07:05 | пробой изоляции | 41.0875
11 | 2016-08-10 | ПС Окуловка Л-5 | ВЛ-10кВ от ТП-21 на ПАО ЗРИ | 2016-08-10 03:07 | 2016-08-10 03:41 | повреждение изоляторов | 93.1317
12 | 2016-08-10 | ПС Кулотино Л-5 | нет | 2016-08-10 18:55 | 2016-08-10 21:25 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 986.1
13 | 2016-08-11 | ПС Кулотино Л-5 | нет | 2016-08-11 19:05 | 2016-08-11 19:35 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 197.22
14 | 2016-08-19 | ПС Окуловская Л-5 | нет | 2016-08-19 19:45 | 2016-08-19 20:35 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 328.7
15 | 2016-08-19 | ТПС Окуловка Л-6 | нет | 2016-08-19 19:46 | 2016-08-19 20:23 | Сильный ветер, дождь | 516.8808
16 | 2016-08-19 | ПС Угловка Л-9 | нет | 2016-08-19 19:47 | 2016-08-19 19:57 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 60.2617
17 | 2016-08-20 | ПС Кулотино Л-3 | нет | 2016-08-20 01:45 | 2016-08-20 05:22 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 1426.558
18 | 2016-08-20 | ТПС Окуловка Л-6 | КЛ-10кВ ТП-28 на ТП-11 | 2016-08-20 17:22 | 2016-08-20 17:46 | пробой изоляции | 335.274
19 | 2016-09-04 | ПС Кулотино Л-5 | нет | 2016-09-04 11:57 | 2016-09-04 13:19 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 539.068
20 | 2016-09-30 | ПС Окуловская 330 | ВЛ-10 кВ Л-5 | 2016-09-30 01:00 | 2016-09-30 03:00 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 3287
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ IIIквартал 2016 года.
1 | 2016-07-03 | ПС Валдай Л-18 | КЛ-10кВ от ТП-10 на ТП-110 | 2016-07-03 06:10 | 2016-07-03 06:50 | пробой изоляции | 273.9167
2 | 2016-07-10 | ПС Валдай Л-2 | КЛ-10кВ -ВЛ-10кВ о ТП-65 до ЛР | 2016-07-10 04:20 | 2016-07-10 05:35 | повреждение оборудования | 451.9625
3 | 2016-08-13 | МВ на ТП-29 | КЛ-10кВ от ТП-9 на ТП-44 | 2016-08-13 23:30 | 2016-08-13 23:55 | пробой изоляции | 102.7188
4 | 2016-08-26 | ПС Валдай Л-7 10 кВ | КЛ-10 кВ ТП-35 - ТП-55 | 2016-08-26 06:52 | 2016-08-26 07:40 | пробой изоляции | 394.44
5 | 2016-09-08 | ПС Валдай Л-4(ВЛ-10кВ) | нет | 2016-09-08 21:15 | 2016-09-08 21:35 | работа РЗА | 82.175
6 | 2016-09-30 | ПС Валдай Л-18 | транформатор в ТП-8 | 2016-09-30 18:00 | 2016-09-30 18:28 | повреждение оборуд. | 383.4833
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016года.
1 | 2016-07-03 | ПС Боровичи Мв в ТП-123 | ВЛ-КЛ-10кВ т РП-9 на ТП-147 | 2016-07-03 19:40 | 2016-07-03 20:11 | пробой изоляции | 254.7425
2 | 2016-07-04 | 1/2 ПС Прогресс Л-7 | нет | 2016-07-04 13:35 | 2016-07-04 14:05 | Сильный ветер, дождь | 821.75
3 | 2016-07-04 | ПС Любытино Л-2 | нет | 2016-07-04 17:55 | 2016-07-04 18:09 | Сильный ветер, дождь | 115.045
4 | 2016-07-05 | ПС Огнеупоры Л-11 | нет | 2016-07-05 06:08 | 2016-07-05 07:18 | Сильный ветер, дождь | 2684.3833
5 | 2016-07-05 | ПС Любытино Л-2 | нет | 2016-07-05 09:11 | 2016-07-05 10:08 | Сильный ветер, дождь | 468.3975
6 | 2016-07-05 | ПС Мошенское Л-1(частично) | ВЛ-10кВ поврежд. Опоры | 2016-07-05 13:40 | 2016-07-05 15:30 | Сильный ветер, дождь | 0
8 | 2016-07-08 | ПС Прогресс Л-8 | КЛ-10кВ РП-2 яч на ТП-34 | 2016-07-08 05:05 | 2016-07-08 05:20 | работа РЗА | 410.875
9 | 2016-07-08 | ПС Прогресс Л-8 | КЛ-10кВ ТП-115 на ТП-117 | 2016-07-08 05:05 | 2016-07-08 05:30 | работа РЗА | 684.7917
10 | 2016-07-12 | ПС Любытино Л-2 | На ВЛИ-10кВ головной изолятор от ПС Любытино | 2016-07-12 14:30 | 2016-07-12 15:00 | Сильный ветер, дождь | 287.6125
11 | 2016-07-19 | ПС Хвойная Л-4 выведена землей | в ТП-42 пробит опорный изол. | 2016-07-19 09:50 | 2016-07-19 10:20 | Сильный ветер, дождь | 575.225
12 | 2016-07-19 | ПС Прогресс Л-13 | МВ на ТП-129 и ТП-43 | 2016-07-19 15:40 | 2016-07-19 15:58 | Сильный ветер, дождь | 369.7875
13 | 2016-07-19 | ПС Прогресс Л-13 | в РП 2 МВ яч. №4 | 2016-07-19 16:25 | 2016-07-19 17:02 | работа РЗА | 810.7933
14 | 2016-07-20 | ПС Хвойная Л-4 | нет | 2016-07-20 15:15 | 2016-07-20 15:20 | Повреждение сети вышестоящей ТСО | 95.8708
15 | 2016-07-20 | ПС Прогресс Л-11 | нет | 2016-07-20 16:30 | 2016-07-20 16:55 | работа РЗА | 445.1146
16 | 2016-07-20 | ПС Огнеупоры Боровичи 5 | нет | 2016-07-20 16:30 | 2016-07-20 17:00 | работа РЗА | 986.1
17 | 2016-07-21 | ПС Огнеупоры Ф01Боровичи в РП-3 МВ яч 3 и 7 | КЛ-6кВ от ТП-32 на ТП-106 | 2016-07-21 09:50 | 2016-07-21 10:45 | пробой изоляции | 1265.495
18 | 2016-07-25 | ПС Пестово Л-5 | ВЛ-10кВ Л-5 | 2016-07-25 13:40 | 2016-07-25 14:15 | Ветер, дождь,гроза | 1342.1917
19 | 2016-07-30 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ от ТП-52 до ТП-59 | 2016-07-30 16:10 | 2016-07-30 17:28 | Повреждение стор. организацией | 3204.825
20 | 2016-08-02 | ПС Любытино Л-2,Л-11 | нет | 2016-08-02 15:50 | 2016-08-02 16:10 | Сильный ветер, дождь | 273.9167
21 | 2016-08-09 | ПС Пестово Л-4 | нет | 2016-08-09 12:02 | 2016-08-09 13:04 | работа РЗА | 1698.2833
22 | 2016-08-09 | ПС Пестово Л-3 | повреждена опора №157 КЛ-10кВ Л-3 | 2016-08-09 16:02 | 2016-08-09 16:55 | Сильный ветер, дождь | 1451.7583
23 | 2016-08-10 | ПС Хвойная Л-35 земля | ВЛ-10кВ | 2016-08-10 06:35 | 2016-08-10 08:35 | пробой изоляторов ВЛ | 986.1
24 | 2016-08-11 | ПС Прогресс Л-15 | ВЛ-10кВ | 2016-08-11 17:36 | 2016-08-11 19:26 | Сильный ветер, дождь | 903.925
25 | 2016-08-15 | ПС Прогресс Л-13 | нет | 2016-08-15 23:20 | 2016-08-16 00:10 | работа РЗА | 1095.6667
26 | 2016-08-15 | ПС Прогресс Л-8 | в ТП-172 ЛР | 2016-08-15 23:20 | 2016-08-16 01:40 | повреждение ведомственной эл.установки | 3834.8333
27 | 2016-08-16 | ПС Пестово Л-2 | нет | 2016-08-16 06:30 | 2016-08-16 11:20 | работа РЗА | 11915.375
28 | 2016-08-17 | ПС Пестово Л-5 | нет | 2016-08-17 10:38 | 2016-08-17 10:45 | работа РЗА | 287.6125
29 | 2016-08-18 | ПС Пестово Л-4 | нет | 2016-08-18 20:13 | 2016-08-18 21:17 | Сильный ветер, дождь | 1753.0667
30 | 2016-08-18 | ПС Пестово Л-4 | нет | 2016-08-18 18:30 | 2016-08-18 19:55 | Сильный ветер, дождь | 2328.2917
31 | 2016-08-19 | ПС Прогресс Л-12(1/2) | КЛ-10кВ от ТП-24 на ТП-75 | 2016-08-19 19:00 | 2016-08-19 23:00 | пробой изоляции | 6574
32 | 2016-08-19 | ПС Прогресс Л-8(1/2) | КЛ-10кВ от ТП-116 на ТП-115 | 2016-08-19 19:00 | 2016-08-19 23:30 | пробой изоляции | 7395.75
33 | 2016-08-20 | ПС Прогресс Л-12(1/2) | нет | 2016-08-20 01:30 | 2016-08-20 02:00 | Сильный ветер, дождь | 821.75
34 | 2016-08-20 | ПС Прогресс Л-8(1/2) | концевая воронка ВЛ-10кВ от ТП-116 на ТП-108 | 2016-08-20 02:10 | 2016-08-20 04:20 | повреждение оборудования | 3560.9167
35 | 2016-08-20 | ПС Прогресс Л-12(1/2) | опорный изолятор на шинном мосту | 2016-08-20 04:35 | 2016-08-20 05:30 | повреждение оборудования | 1506.5417
36 | 2016-08-20 | ПС Прогресс Л-15 | нет | 2016-08-20 04:15 | 2016-08-20 06:05 | Сильный ветер, дождь | 903.925
37 | 2016-08-26 | ПС Пестово Л-5 | КЛ 10кВ от ТП-20 на ВЛ | 2016-08-26 20:57 | 2016-08-27 00:27 | пробой изоляции | 8628.375
38 | 2016-08-26 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ 10кВ | 2016-08-26 20:47 | 2016-08-26 23:25 | обрыв провода | 6491.825
39 | 2016-09-02 | ПС Боровичи 4 | ЛР на ТП-92 | 2016-09-02 10:05 | 2016-09-02 10:45 | Сильный ветер, дождь | 328.7
40 | 2016-09-02 | ПС Пестово Л-4 | устанавливаются | 2016-09-02 09:28 | 2016-09-02 10:09 | работа РЗА | 1123.0583
41 | 2016-09-08 | ПС ПестовоЛ-2 | ВЛ-10 кВ | 2016-09-08 08:39 | 2016-09-08 08:50 | Сильный ветер, дождь | 451.9625
42 | 2016-09-13 | ПС Прогресс Л-7 | РП-5 яч.1 откл.МВ Л-7 | 2016-09-13 15:06 | 2016-09-13 16:10 | работа РЗА
43 | 2016-09-16 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ | 2016-09-16 12:00 | 2016-09-16 12:08 | работа РЗА | 328.7
44 | 2016-09-22 | ПС Пестово Л-3 | ВЛ-10кВ до ТП-10 | 2016-09-22 10:28 | 2016-09-22 11:15 | Сильный ветер, дождь | 1287.4083
45 | 2016-09-22 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ | 2016-09-22 17:00 | 2016-09-22 17:50 | работа РЗА | 2054.375
46 | 2016-09-23 | ПС Огнеупоры | РП-7 МВ яч.10 и 14 | 2016-09-23 01:44 | 2016-09-23 02:27 | работа РЗА | 1177.8417
47 | 2016-09-30 | ПС Огнеупоры | ВЛ-6кВ ТП-54 на ТП-29 | 2016-09-30 17:54 | 2016-09-30 18:20 | Сильный ветер, дождь | 356.0917
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ IIIквартал 2016 года
1 | 2016-07-14 | ПС Русса Л-1 | ТП-78 перемычка на Т-2 | 2016-07-14 03:14 | 2016-07-14 04:10 | повреждение ведомственной эл.установки | 153.3933
2 | 2016-08-29 | ТП-36 на ТП-44 | КЛ10кВ | 2016-08-29 09:40 | 2016-08-29 09:40 | повреждена концевая муфта | 0
3 | 2016-09-07 | ПС Медниково Л-14 | КЛ-10кВ от ПС Медниково до ТП-107 | 2016-09-07 19:46 | 2016-09-07 20:35 | пробой изоляции | 402.6575
4 | 2016-09-10 | РП-1 Л-2 | КЛ 10кВ ТП-7 на ТП-22 | 2016-09-10 07:15 | 2016-09-10 08:15 | пробой изоляции | 821.75